## Listado de Partida SNS 480V
República Dominicana
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
NOMBRE DEL CENTRO |  | HOSPITAL SALVADOR GAUTIER PROPUESTA SNS 480V
MUNICIPIO
PROVINCIA
REFERENCIA
FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2022-11-18
NOMBRE DE OFERENTE/RNC
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 0
No. | Descripción | Cantidad | UD | Costo Unitario (RD$) | Importe (RD$) | Subtotal (RD$)
1 | Transformadores |  |  |  |  | 0
1.01 | Suministro e instalación de Transformador tipo pad mounted de 1500kVA, 12.47/7.2kV - 480/277V, delta-delta, radial feed, frente muerto, sumergido en aceite. | 1 | UD |  | 0
1.02 | Suministro de Transformador seco de 225kVA, 480/277V - 208/120V, delta-estrella, radial feed, frente muerto, sumergido en aceite. | 4 | UD |  | 0
2 | Equipos BT |  |  |  |  | 0
2.01 | Suministro de Interruptor de Transferencia Automática (ITA) con breaker motorizado de 2000 Amperes, trifásico, 480/277Vac., 3Ph. 60Hz. Con barra de Cobre para 2600 Amperes de 5 1/2˝ x 1/2˝. Barra de neutro para 100% de la Carga. En gabinete Nema 1 pintado con pintura electrostática en polvo, secada en horno a 200 grados Celsius. | 1 | UD |  | 0
2.02 | Suministro de Interruptor de Transferencia Manual (ITM) con breaker de 2000 Amperes, trifásico, 480/277Vac., 3Ph. 60Hz. Con barra de Cobre para 2600 Amperes de 1 ½˝ x ¼˝. Barra de neutro para 100% de la Carga. En gabinete Nema 1 pintado con pintura electrostática en polvo, secada en horno a 200 grados Celsius. | 1 | UD |  | 0
2.03 | Suministro de Interruptor de Transferencia Automática (ITA) con breaker motorizado de 400 Amperes, trifásico, 480/277Vac., 3Ph. 60Hz. Con barra de Cobre para 800 Amperes de 1 1/2˝ x 1/4˝. Barra de neutro para 100% de la Carga. En gabinete Nema 1 pintado con pintura electrostática en polvo, secada en horno a 200 grados Celsius. | 1 | UD |  | 0
2.04 | Suministro Breaker de 2000 Amperes, trifásico, 480/277Vac. 60Hz. Barra de neutro para 100% de la carga. En gabinete Nema 3 pintado con pintura electrostática en polvo, secada en horno a 200 grados Celsius. | 2 | UD |  | 0
2.05 | Suministro de Encloused Breaker de 2000 Amperes, trifásico, 480/277Vac. 60Hz. En gabinete Nema 3, con tola mínimo 16, pintado con pintura electrostática en polvo, secada en horno a 200 grados Celsius. Con doble cierre, dos portacandados con Planchuela de Hierro de 2˝x 3/16˝ con agujero para ⅜˝. Además, con Cerradura de puño con cierre en tres puntos, con Planchuela de 1˝x 3/16˝. (Receptáculo móvil) | 1 | UD |  | 0
2.06 | Suministro de Encloused Breaker de 400 Amperes, trifásico, 480/277Vac. 60Hz. Barra de neutro para 100% de la carga. En gabinete Nema 3 pintado con pintura electrostática en polvo, secada en horno a 200 grados Celsius. | 6 | UD |  | 0
2.07 | Suministro de Encloused Breaker de 600 Amperes, trifásico, 208/120Vac. 60Hz. Barra de neutro para 100% de la carga. En gabinete Nema 3 pintado con pintura electrostática en polvo, secada en horno a 200 grados Celsius. | 3 | UD |  | 0
3 | Paneles Board |  |  |  |  | 0
3.01 | Suministro de Panel Board General de 2000 Amperes, trifásico, 480/277Vac., 3Ph. 60Hz. Con barra de Cobre para 2600 Amperes de 5 1/2˝ x 1/2˝. En gabinete Nema 3 pintado con pintura electrostática en polvo, secada en horno a 200 grados celsius. Compuesto por: MBP.2000A/3, 04 Breakers 400A/3P 04 Espacios disponible (dos con barra para 400 amperes y 2 para 75 amperes) | 1 | UD |  | 0
3.02 | Suministro de Panel Board de 600 Amperes, trifásico, 208/120Vac., 3Ph. 60Hz. Con barra de Cobre para 1000 Amperes de 5 1/2˝ x 1/2˝. En gabinete Nema 3 pintado con pintura electrostática en polvo, secada en horno a 200 grados celsius. Compuesto por: MBP.600A/3, 01 Breakers 800A/3P 01 Breakers 600A/3P 01 Breakers 175A/3P 01 Breakers 150A/3P 01 Breakers 125A/3P 01 Breakers 100A/3P 03 Breakers 75A/3P 02 Breakers 50A/3P 01 Breakers 40A/3P 04 Espacios disponible (dos con barra para 400 amperes y 2 para 75 amperes) | 1 | UD |  | 0
3.03 | Suministro de Panel Board de 600 Amperes, trifásico, 208/120Vac., 3Ph. 60Hz. Con barra de Cobre para 800 Amperes de 5 1/2˝ x 1/2˝. En gabinete Nema 3 pintado con pintura electrostática en polvo, secada en horno a 200 grados celsius. Compuesto por: MBP.600A/3, 01 Breakers 800A/3P 01 Breakers 400A/3P 01 Breakers 300A/3P 01 Breakers 200A/3P 04 Espacios disponible (dos con barra para 400 amperes y 2 para 75 amperes) | 1 | UD |  | 0
3.04 | Suministro de Panel Board de Cargas Varias de 600 Amperes, trifásico, 208/120Vac., 3Ph. 60Hz. Con barra de Cobre para 800 Amperes de 5 1/2˝ x 1/2˝. En gabinete Nema 3 pintado con pintura electrostática en polvo, secada en horno a 200 grados celsius. Compuesto por: MBP.600A/3, 04 Breakers 400A/3P 03 Breakers 300A/3P 03 Breakers 250A/3P 02 Breakers 150A/3P 02 Breakers 75A/3P 04 Espacios disponible (dos con barra para 400 amperes y 2 para 75 amperes) | 1 | UD |  | 0
3.05 | Suministro de Panel Board de Climatización 600 Amperes, trifásico, 208/120Vac., 3Ph. 60Hz. Con barra de Cobre para 800 Amperes de 5 1/2˝ x 1/2˝. En gabinete Nema 3 pintado con pintura electrostática en polvo, secada en horno a 200 grados celsius. Compuesto por: MBP.600A/3, 04 Breakers 400A/3P 02 Breakers 300A/3P 04 Espacios disponible (dos con barra para 400 amperes y 2 para 75 amperes) | 1 | UD |  | 0
4 | Alimentadores |  |  |  |  | 0
4.01 | Alimentador desde Transformador 1 de 1.5MVA hasta Enclosed Breaker 1 del transformador 1 de 2000 amperes, compuesto por: 13 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 13 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 02 Alambre AWG No. 3/0 THHN tierra 02 tubería IMC 4". | 50 | PIES |  | 0
4.02 | Alimentador desde Enclosed Breaker 1 de 2000 amperes hasta Interruptor de Transferencia Automatica 1 de 2000 amperes, compuesto por: 13 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 13 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 02 Alambre AWG No. 3/0 THHN tierra 02 tubería IMC 4". | 50 | PIES |  | 0
4.03 | Alimentador desde Interruptor de Transferencia Automatica 1 de 2000 amperes hasta Interruptor de Transferencia Manual de 2000 amperes, compuesto por: 13 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 13 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 02 Alambre AWG No. 3/0 THHN tierra 02 tubos PVC de 4" | 450 | PIES |  | 0
4.04 | Alimentador desde Interruptor de Transferencia Manual de 2000 amperes hasta Receptaculo Movil, compuesto por: 08 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 08 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 02 Alambre AWG No. 3/0 THHN tierra 02 tubería IMC 4". | 50 | PIES |  | 0
4.05 | Alimentador desde Interruptor de Transferencia Manual de 2000 amperes hasta Enclosed Breaker 2 de 2000 amperes del generador, compuesto por: 13 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 13 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 02 Alambre AWG No. 3/0 THHN tierra 02 tubería IMC 4". | 50 | PIES |  | 0
4.06 | Alimentador desde Enclosed Breaker 2 de 2000 amperes del generador hasta Generador existente de 1MVA, compuesto por: 13 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 13 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 02 Alambre AWG No. 3/0 THHN tierra 02 tubería IMC 4". | 50 | PIES |  | 0
4.07 | Alimentador desde Interruptor de Transferencia Automatica 1 de 2000 amperes hasta Panel Board Principal, compuesto por: 13 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 13 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 02 Alambre AWG No. 3/0 THHN tierra 02 tubería IMC 4". | 50 | PIES |  | 0
4.08 | Alimentador desde Panel Board Principal hasta Enclosed Breaker 3 de 400 amperes, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 1/0 THHN tierra 01 tubería PVC e IMC 3". | 400 | PIES |  | 0
4.09 | Alimentador desde Enclosed Breaker 3 de 400 amperes hasta Interruptor de Transferencia Automatica 2 de 400 amperes, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 1/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 50 | PIES |  | 0
4.1 | Alimentador desde Transferencia Automatica 2 de 400 amperes hasta Enclosed Breaker 4 de 400 amperes del generador 2, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 1/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 50 | PIES |  | 0
4.11 | Alimentador desde Enclosed Breaker 4 de 400 amperes del generador 2 hasta Generador de 300kVA, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 1/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 50 | PIES |  | 0
4.12 | Alimentador desde Transferencia Automatica 2 de 400 amperes hasta Enclosed Breaker 5 de 400 amperes, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 1/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 50 | PIES |  | 0
4.13 | Alimentador desde Enclosed Breaker 5 de 400 amperes hasta Transformador 2 seco de 225kVA 480/277-208/120V, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 1/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 50 | PIES |  | 0
4.14 | Alimentador desde Transformador 2 seco de 225kVA 480/277-208/120V hasta Enclosed Breaker 6 de 600 amperes, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 2/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 200 | PIES |  | 0
4.15 | Alimentador desde Enclosed Breaker 6 de 600 amperes hasta Panel Board de Quirofano, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 2/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 50 | PIES |  | 0
4.16 | Alimentador desde Panel Board Principal hasta Enclosed Breaker 7 de 400 amperes, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 1/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 800 | PIES |  | 0
4.17 | Alimentador desde Enclosed Breaker 7 de 400 amperes hasta Transformador 3 seco de 225kVA 480/277-208/120V, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 1/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 50 | PIES |  | 0
4.18 | Alimentador desde Transformador 3 seco de 225kVA 480/277-208/120V hasta Enclosed Breaker 8 de 600 amperes, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 2/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 75 | PIES |  | 0
4.19 | Alimentador desde Enclosed Breaker 8 de 600 amperes hasta Panel Board de Laboratorio, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 2/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 50 | PIES |  | 0
4.2 | Alimentador desde Panel Board Principal hasta Enclosed Breaker 9 de 400 amperes, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 1/0 THHN tierra 01 tubería IMC3". | 150 | PIES |  | 0
4.21 | Alimentador desde Enclosed Breaker 9 de 400 amperes hasta Transformador 4 seco de 225kVA 480/277-208/120V, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 1/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 50 | PIES |  | 0
4.22 | Alimentador desde Transformador 4 seco de 225kVA 480/277-208/120V hasta Enclosed Breaker 10 de 600 amperes, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 2/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 50 | PIES |  | 0
4.23 | Alimentador desde Enclosed Breaker 10 de 600 amperes hasta Panel Board de Carga Varias, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 3/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 3/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 2/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 50 | PIES |  | 0
4.24 | Alimentador desde Panel Board Principal hasta Enclosed Breaker 11 de 400 amperes, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 1/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 400 | PIES |  | 0
4.25 | Alimentador desde Enclosed Breaker 11 de 400 amperes hasta Panel Board de Climatización, compuesto por: 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN por fase 03 Alambre AWG No. 2/0 THHN neutro 01 Alambre AWG No. 1/0 THHN tierra 01 tubería IMC 3". | 400 | PIES |  | 0
5 | Generador |  |  |  |  | 0
5.01 | Generador Eléctrico Estandar de 300kVA-480/277Vac, 60Hz. 3F. Consumo máximo de combustible de: - 28 gal/h al 100% de la carga, - 21 gal/h al 75% de la carga, - 9.93 gal/h al 50% de la carga. Gobernador Electrónico, Máxima potencia acústica de 70dB, Grado de protección mecánica del generador IP23, Regulación de voltaje automática, Distorsión armónica menor a un 2%, Velocidad de sobregiro 2250 rpm, Banco de baterias de 12/24 Vdc, Controlador con protecciones contra: - Fallo de arranque - Baja presión de aceite - Baja tensión de batería - Baja/alta frecuencia - Sobregiro - Alta temperatura de refrigerante Controlador con medidores de: - Tension entre lineas - Tension linea-neutro - Corrientes - Frecuencia - Potencia Aparente, activa y reactiva - Factor de potencia | 1 | UD |  | 0
5.02 | Sistema de combustible para Generador de 300kVA, que incluye: 1-Tanque de combustible uso diario de 250 Gls. Sistema de llenado automático por nivel, incluye valvulas y mangeras. | 1 | UD |  | 0
|  |  |  | SUMA TOTAL PRESUPUESTO | 0
| GASTOS INDIRECTOS |  |  | Gastos Indirectos Presupuesto
0
| 1) Dirección Técnica | 10% |  | 0
| 2) ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  | 0
| 3) Gastos Administrativos | 3% |  | 0
| 4) Transporte | 1.5% |  | 0
| 5) Seguros y Fianzas | 3% |  | 0
| 6) Pensión y Jubilación | 1% |  | 0
| 7) CODIA | 0.1% |  | 0
| 8) Imprevistos | 5% |  | 0
| 9) Estudios, diseño y tramitación de planos | 1% |  | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL ELECTROMECÁNICO | 0